주식회사 삼우씨엠건축사사무소

삼우씨엠 신축공사 CM현장 건설사업관리단

| 문서번호 | SWCM-NOTI-20260830-01 |
| --- | --- |
| 시행일자 | 2026년 08월 30일 |
| 수 신 | (주)대우건설 현장소장 |
| 참 조 | 발주처 감독관 |

제　　목 : 가설 흙막이 시공계획서 검토결과 통보 및 보완 지시의 건

─────────────────────────────────────────────

1. 관련 근거
   가. 건설기술 진흥법 제62조 (안전관리계획의 수립 및 이행)
   나. 국가건설기준 KDS 21 30 00 (가설 흙막이 설계기준)
   다. 당 현장 공사도급계약조건 및 특기시방서

2. 검토 결과 요약
   귀 사에서 제출한 시공계획서 및 수치계산서에 대한 3자 교차 검토(국가법령-KCSC기준-발주처시방) 결과, 일부 주요 구조부재의 허용 안전율 기준 미달 및 변경 지시사항 미반영이 확인되어 [보완 후 재제출 (FAIL)] 처리되었음을 통보합니다.

3. 감리단 시정 및 조치 요구사항
   귀 사는 아래 항목에 대하여 즉시 보완 조치를 시행하고, 수정된 시공계획서를 제출하여 감리원의 사전 승인을 득한 후 시공에 임하여 주시기 바랍니다.

1단 버팀보 안전율(Fs >= 1.25) 미달에 따른 부재 단면 상향(H-350 계열) 구조계산서 재작성

발주처 지시사항에 따른 지표 침하계 및 경사계 계측 주기(주 2회) 계획서 반영

보완된 시공계획서 및 관련 성적서를 기한 내 감리단에 재제출하여 승인을 득할 것

4. 제출 기한: 본 공문 수신일로부터 7일 이내 제출 요망.

주식회사 삼우씨엠건축사사무소
책임건설사업관리기술인 김수석 책임건설사업관리기술인 (직인생략)