건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-WR-20260830-01 | 검토일자 | 2026년 08월 30일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 건설사업관리(CM) 총괄 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 주간 CM 업무 개요

사업명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

보고 기간: 2026.08.15 ~ 2026.08.22

작성자: 김수석 책임건설사업관리기술인

금주 주요 공정: 지하 2층 토공사 및 가설 흙막이 지보공 설치, 1차 설계변경 검토

# 2. 주요 서류 기술검토 및 3자 교차검증 실적

| 일자 | 대상 도서명 | 검토 공종 | 3자 검토 결과 | 조치 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.08.15 | 가설흙막이 구조계산서 | 토목/가설 | **부적합 (FAIL)** | 1단 버팀보 안전율(Fs=1.07 < 1.25) 미달로 단면증대 보완지시 |
| 2026.08.15 | 옥내소화전 및 펌프계산서 | 기계/소방 | **적합 (PASS)** | 유효저수량 15.0m³ 및 정격양정 확보 확인 후 승인 |
| 2026.08.15 | 지하주차장 전압강하계산서 | 전기 | **적합 (PASS)** | 선로 전압강하율 1.19% (기준 3.0% 이하) 충족 확인 |

# 3. 발주처 지시사항 조치 및 이행 현황 관리표

| 문서번호 | 시행일자 | 발신처 | 핵심 지시내용 | 조치 기한 | 이행 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SW-ORD-2026-0815 | 2026.08.15 | _설계변경지시공문.hwpx | 지하 2층 주차장 램프 구간 가설 지보공 보강 및 계측 빈도 상향 지시의 건 | 2026년 08월 30일 | **조치 진행중 (PENDING)** |

# 4. 설계변경 및 기성 관리 현황

기성내역 감사 실적: 제2회 기성 청구내역서 단가 임의 인상(+1,300만원) 및 수식 하드코딩 과대청구(+550만원) 적발 후 감리단 삭감 조치 완료.

설계변경(VE) 누적 관리: 제1회 설계변경(램프구간 단면증대 및 계측비) 100% 반영 검증 완료.

# 5. 차주 주요 감리업무 추진 계획

보완된 가설 흙막이 시공계획서(H-350 적용본) 재검토 및 최종 승인 처리

인접 구조물 지표변위 및 경사계 주 2회 계측데이터 현장 교차 대조 확인

지하 2층 골조공사 레미콘 공장 배합설계 사전 자재검수

작성일: 2026년 08월 30일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)