건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-FIRE-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 안전 / 화재예방관리 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [화재위험 동시작업 충돌 감지 및 감리단 시정명령서]

문서번호: SWCM-FIRE-20260829-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

점검일자: 2026.08.29

수 신: (주)대우건설 현장소장 / 발 신: 김수석 책임건설사업관리기술인

# 1. 종합 판정 결과

총 작업 계획: 3건 (화기작업 1건 / 가연성작업 1건)

동시작업 충돌 건수: 1건 검출

감리단 조치사항: 【위험 경보】 화재위험 동시작업 충돌 감지 ➔ 즉시 작업중지 및 구획 분리 명령

# 2. 화재위험 동시작업 충돌 상세 내역

| No | 화기 작업 (점화원) | 가연성 물질 취급 (연소원) | 충돌 위치 | 위험도 | 감리원 법적 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 지하 1층 기계실 소방배관 아크 용접 작업 | 지하 1층 외벽 우레탄폼 단열재 뿜칠 시공 | **지하 1층 기계실 소방배관 아크 용접 작업** | 🚨 **CRITICAL (즉시 작업중지 및 분리)** | 화기작업과 가연성물질 취급작업의 공간적/시간적 동시작업 전면 금지, 화재감시자 배치, 불꽃비산방지포 설치 전까지 작업중지 |

# 3. 법적 근거 및 감리단 지시사항

산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2: 통풍이나 환기가 불충분한 장소에서 화재위험작업과 인화성 액체·증기 물질을 취급하는 작업을 동시에 진행하여서는 아니 됨.

조치 요구사항: 상기 충돌 공종에 대하여 시공사는 작업을 즉시 중지하고, 시공 순서 변경 또는 방화구획 분리 조치계획서를 제출하여 감리원의 승인을 득한 후 재개할 것.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)