건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-VID-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 품질 / 시공동영상기록 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [주요 구조부 동영상 촬영 기록관리대장]

문서번호: SWCM-VID-20260829-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

시 공 자: (주)대우건설 / 건설사업관리자: ㈜삼우씨엠건축사사무소

총괄책임자: 김수석 책임건설사업관리기술인

작성일자: 2026.08.29

# 1. 동영상 기록관리 개요

법적 근거: 건설기술 진흥법 제62조, 지자체 공사현장 주요구조부 동영상 촬영 및 보관 지침

촬영 대상: 가설 흙막이, 기초 파일, 철근 배근, 구조체 콘크리트 타설, 내화구조 시공 등 은폐 부위 전 공종

총 등록 동영상: 총 2건

# 2. 주요 구조부 동영상 촬영 상세 기록 대장

| No | 촬영 공종/부위 | 촬영일자 | 상세 위치(그리드) | 동영상 파일명 | 주요 검측 확인 사항 | 입회 감리원 | 검측 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **지하 2층 바닥 슬래브 철근배근 검측** | 2026.08.29 | 지하 2층 1구역 (X1~X5 / Y2~Y4) | `VID_20260829_B2F_SLAB_REBAR.mp4` | 상·하부근 유효피복 50mm 확보, 이음길이 40d 확인, 스페이서 1m 간격 배치 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | ✔ **적합 (PASS)** |
| 2 | **지하 2층 바닥 슬래브 콘크리트 타설** | 2026.08.29 | 지하 2층 1구역 (타설량 320m3) | `VID_20260829_B2F_CONC_POUR.mp4` | 레미콘 슬럼프/공기량 시험 입회, 봉형 진동기 적정 다짐(5~15초), 콜드조인트 방지 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | ✔ **적합 (PASS)** |

# 3. 감리원 종합 확인 의견

상기 주요 구조부 은폐 구간 및 타설 과정에 대한 동영상 촬영 기록을 전수 확인한 결과, 설계도서 및 KCS 시공표준에 부합하게 시공되었음을 확인하며, 관련 영상 파일은 준공 후 인허가 관청 제출 및 영구 보관용 스토리지에 무단 변조 없이 정상 저장되었음을 확인함.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)