건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-AUD-MATCH-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 기계 / 소방 / 적산 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# [계산서-수량산출서-도면(PDF) 3자 수치 교차검토 보고서]

문서번호: SWCM-AUD-MATCH-20260829-01

공 사 명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

검토 도서: 계산서(sample_소방_소화수조및펌프계산서.xlsx), 산출서(sample_소방_수량산출서.xlsx), 도면PDF(sample_소방_장비일람표_도면.pdf)

점검 일자: 2026.08.29

총괄 감리원: 김수석 책임건설사업관리기술인

# 1. 3자 수치 교차 검증 종합 요약

검증 대상 장비: 4종

도면 vs 산출서 수치 불일치: 3건

산출서 수식/단가 산출 오류 및 이상치: 2건

최종 종합 판정: 수치 불일치 및 산출 오류 보완 지시 (DISCREPANCY_DETECTED)

# 2. 장비 규격 및 수량 3자 대조표

| No | 대상 장비명 | 도면 PDF 사양/수량 | 수량산출서(XLSX) 사양/수량 | 계산서 근거 | 일치 여부 | 불일치 상세 및 감리 조치사항 | 출처 좌표 (Source Anchor) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 옥내소화전 주펌프 | 다단원심펌프 (End Suction) 700 L/min 72 m 15 kW (1대) | 토출량 650 L/min, 전양정 70m, 15kW (1대) | 계산서 명시 | ✖ **불일치 (DISCREPANCY)** | 용량/토출량 불일치: 도면 700 vs 산출서 650 | `도면: sample_소방_장비일람표_도면.pdf [Page 1 Table 1 Row 2] | 산출서: sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R2]` |
| 2 | 옥내소화전 충압펌프 | 입형다단펌프 (Vertical Multi) 60 L/min 80 m 3.7 kW (1대) | 토출량 60 L/min, 전양정 80m, 3.7kW (2대) | 계산서 명시 | ✖ **불일치 (DISCREPANCY)** | 수량 불일치: 도면 1대 vs 산출서 2대 (과다/과소) | `도면: sample_소방_장비일람표_도면.pdf [Page 1 Table 1 Row 3] | 산출서: sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R3]` |
| 3 | 지하 소방용 소화수조 | SMC 조립식 패널형 수조 15 m3 - - (1대) | 유효수량 15 m3, 패널형 (1대) | 소화수조 유효수량 V = N x 2.6 13 15 m3... | ✔ **일치 (PASS)** | 규격 및 수량 3자 일치 | `도면: sample_소방_장비일람표_도면.pdf [Page 1 Table 1 Row 4] | 산출서: sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R4]` |
| 4 | 스프링클러 주펌프 | 다단원심펌프 (End Suction) 1,500 L/min 85 m 37 kW (1대) | 토출량 650 L/min, 전양정 70m, 15kW (1대) | 계산서 명시 | ✖ **불일치 (DISCREPANCY)** | 용량/토출량 불일치: 도면 1500 vs 산출서 650 | `도면: sample_소방_장비일람표_도면.pdf [Page 1 Table 1 Row 5] | 산출서: sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R2]` |

# 3. 수량산출서 수식 오류 및 비정상 이상치 적발 내역

| No | 항목명 | 적발 사유 / 오차 금액 | 정밀 출처 좌표 | 감리 조치 요구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 옥내소화전 충압펌프 | 수식 불일치: 2.0 * 1,800,000원 = 3,600,000원이나 기재금액 3,200,000원 (차액: -400,000원) | `sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R3]` | 산출 내역서 수정 및 공사비 재정산 요구 |
| 2 | 소화배관 게이트밸브 | 산출서 내 음수(-) 수량 무단 입력 오류 (수량 -5.0 (음수)) | `sample_소방_수량산출서.xlsx [소방기계_수량산출서!R5]` | 산출 내역서 수정 및 공사비 재정산 요구 |

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)