건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 강남 복합빌딩 신축공사 | 검토분야 | 토목 / 가설구조 |
| 검토자 | 김수석 건설사업관리기술인 (토목/구조) | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 검토 개요

검토 대상: 가설 흙막이 지보공 1단 버팀보(H-300x300x10x15) 단면 적정성

근거 기준: 건설기술 진흥법 제62조 및 KDS 21 30 00

# 2. 3자 교차 검토 종합 대조표

| 검토 항목 | 국가법령 및 KDS 기준 | 발주처 시방조건 | 시공사 제출값 | 판정 결과 | 비고 / 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 버팀보 안전율(Fs) | KDS 21 30 00 (Fs >= 1.25) | 특기시방 4.1조 (Fs >= 1.25) | Fs = 1.07 (작용 205.4 / 허용 220.0) | **FAIL (부적합)** | 단면 증대(H-350계열) 또는 설치간격 축소 필요 |
| 강재 품질 규격 | KCS 14 31 25 (SS275/SM355) | KS 정품 및 밀시트 제출 | KS D 3503 SS275 제출 | **PASS (적합)** | 공장 성적서 일치 확인 |
| 안전관리계획 대상 | 건진법 제62조 (10m 이상 굴착) | 굴착깊이 12.5m 승인필요 | 안전관리계획서 초안 제출 | **PASS (적합)** | 인허가청 승인 절차 진행 |

# 3. 세부 수치 검산 내역

연산 공식: $F_s = \frac{\sigma_{allowable}}{\sigma_{design}} = \frac{220.0}{205.4} = 1.071$

요구 안전율: $1.25$

검토 판정: 기준 안전율 대비 -14.3% 부족으로 부적합(FAIL) 판정.

# 4. 종합 감리의견 및 조치 지시사항

본 가설 흙막이 1단 버팀보는 시공 중 토압 증가 시 좌굴 위험이 상존하므로 [반려 및 보완] 조치함.

시공사는 버팀보 부재 규격을 상향(H-350x350x12x19 등)하거나 수평 지지간격을 재조정하여 구조계산서를 재작성 후 제출할 것.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)