건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 판교 데이터센터 신축공사 | 검토분야 | 기계 / 소방 |
| 검토자 | 박수석 건설사업관리기술인 (기계/소방) | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 검토 개요

검토 대상: 지하 2층 기계실 옥내소화전 소화수조 용량 및 가압송수펌프 양정

근거 기준: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제12조 및 KCS 31 10 00

# 2. 3자 교차 검토 종합 대조표

| 검토 항목 | 법령 및 KCSC 기준 | 발주처 요구조건 | 시공사 제출 설계치 | 판정 결과 | 비고 / 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소화수조 유효수량 | KCS 31 10 00 (V >= 5 x 2.6 = 13.0 m³) | 유효용량 15.0 m³ 이상 | 설계용량 15.0 m³ | **PASS (적합)** | 기준 대비 +15.4% 여유 확보 |
| 소화펌프 방수압력 | 소방시설법 (P >= 0.17 MPa) | 최상층 방수압 0.25 MPa | 정격토출압 0.32 MPa | **PASS (적합)** | 규격 적정 |
| 펌프 정격 토출량 | KCS 31 10 00 (Q >= 650 L/min) | 토출량 700 L/min | 설계 토출량 700 L/min | **PASS (적합)** | 적정 |

# 3. 세부 수치 검산 내역

소화수조 용량 산정식: $V = N \times 2.6 = 5 \times 2.6 = 13.0\text{ m}^3$

설계 저수량: $15.0\text{ m}^3$ (여유율 $+15.38\%$) -> 적합(PASS)

# 4. 종합 감리의견

소방 수조 및 펌프 용량 계산 결과 관련 법령 및 발주처 시방기준을 모두 만족하므로 [원안 승인]함.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)