건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 마곡 R&D센터 신축공사 | 검토분야 | 전기 / 건축 |
| 검토자 | 이수석 건설사업관리기술인 (전기/건축) | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 검토 개요

검토 대상: 지하주차장 동력 배선 간선 전압강하율 및 외벽 단열 성능

근거 기준: 전기사업법 제67조 및 KEC 232

# 2. 3자 교차 검토 종합 대조표

| 검토 항목 | 기준 및 KEC 규정 | 발주처 요구조건 | 시공사 제출 설계치 | 판정 결과 | 비고 / 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 간선 전압강하율 | KEC 232 (허용강하율 <= 3.0%) | 조명/동력 공통 2.5% 이하 | e = 1.19% (CV 50sq, 85m) | **PASS (적합)** | 허용치(3.0%) 대비 충분한 여유 |
| 외벽 열관류율(U) | KDS 41 10 00 (U <= 0.170 W/m²K) | 특기시방 0.160 이하 | U = 0.155 (압출보온판 160mm) | **PASS (적합)** | 단열성능 만족 |

# 3. 세부 수치 검산 내역

3상 4선식 전압강하율 산정식:

$$e(\%) = \frac{17.8 \times L \times I}{1000 \times A \times V} \times 100 = \frac{17.8 \times 85 \times 150}{1000 \times 50 \times 380} \times 100 = 1.194\%$$

판정: 규격 기준 $3.0\%$ 이하 만족 -> PASS (적합)

# 4. 종합 감리의견

전기 간선 굵기 산정 및 단열재 열관류율 계산 결과 기준치를 충분히 만족하므로 [원안 승인]함.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)