## 소화수조_및_펌프
검토항목 | 설계기준식 | 법적요구치 | 시공사설계치 | 단위 | 판정
소화수조 유효수량 | V = N x 2.6 | 13 | 15 | m3 | PASS
소화펌프 주펌프 양정 | H = h1+h2+h3+17 | 65 | 72 | m | PASS
소화펌프 정격토출량 | Q = N x 130 | 650 | 700 | L/min | PASS