건설사업관리(CM) 기술검토의견서

Technical Review & Cross-Examination Report

| 문서번호 | SWCM-REV-20260829-01 | 검토일자 | 2026년 08월 29일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | 삼우씨엠 신축공사 CM현장 | 검토분야 | 건설사업관리(CM) 종합 |
| 검토자 | 김수석 책임건설사업관리기술인 | 관리기관 | ㈜삼우씨엠건축사사무소 |

# 1. 검토 개요

사업명: 삼우씨엠 신축공사 CM현장

검토 대상 도서: sample_건축_단열및시공계획서.docx (첨부: 자체 계산서, sample_과업지시서_특기시방.hwpx)

시공사: (주)대우건설

검토 일자: 테스트_건축_종합검토의견서.docx

책임 감리원: 김수석 책임건설사업관리기술인

# 2. 관련 법령 및 국가건설기준 (KDS/KCS) 자동 연동 내역

[KDS 41 10 00] 건축구조설계기준 일반사항 및 단열/피난 (설계기준 (KDS)): ### 3.5 건축물 외벽 및 지붕 열관류율(U-value) 기준

중부 1·2지역 공동주택 및 일반건축물의 외기에 직접 면하는 거실 외벽의 열관류율은 0.170 W/m²·K 이하(단열재 두께 기준 압출법보온판 155mm 이상 또는 등가 열저항 확보)를 만족하여야 한다.

[건축법 제49조] 건축물의 피난시설 및 용도제한 등 (국가법령): [제53조 (건축물의 배수설비 및 지하층 설치 기준)]

① 건축물에는 지표수 및 오수를 유효하게 배출하기 위한 배수설비를 갖추어야 한다.

② 건축물의 지하층에는 방수, 환기, 배수 및 채광을 위한 설비를 대통령령으로 정하는 기준에 적합하도록 설치하여야 한다.

[제49조 (건축물의 피난시설 및 용도제한 등)]

① 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물과

[KEC 232] 한국전기설비규정 - 배선설비 및 전압강하 기준 (전기기술기준 (KEC)): ### 232.3.9 저압배선 설비의 전압강하율 기준

저압 수전 수용가의 경우 인입구로부터 최종 부하까지의 전압강하는 다음 값을 초과하지 않아야 한다.

조명 부하: 전압강하율 <= 3.0%

기타(동력/전열) 부하: 전압강하율 <= 5.0%

변압기 용량 산정 시 수용률 및 부하율을 고려하여 안전율 1.15~1.25배를 확보하여야 한다.

# 3. 3자 교차 검토 종합 대조표 (국가법령 - KCSC기준 - 발주처시방 - 시공사제출값)

| 검토 항목 | 국가법령 및 KDS/KCS 기준 | 발주처 시방/요구조건 | 시공사 제출 설계치 | 판정 결과 | 비고 / 감리 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가설 구조물 안전율 | KDS 21 30 00 (Fs >= 1.25) | 특기시방 기준 만족 | 설계 안전율 Fs >= 1.25 만족 | **PASS (적합)** | 기준 충족 확인 |
| 가설 강재 품질 및 밀시트 | KCS 14 31 25 (강구조 가설물 시방) | KS 인증품 사용 및 공장 밀시트(Mill Sheet) 제출 | 적용 강재: KS D 3503 SS275 (밀시트 첨부) | **PASS (적합)** | 공장 검사 성적서 일치 확인 완료 |
| 안전관리계획서 수립 대상 | 건설기술 진흥법 제62조 (10m 이상 굴착) | 착공 전 안전관리계획서 제출 및 감리원 승인 | 안전관리계획서 및 비상연락망 수립 완료 | **PASS (적합)** | 인허가청 승인 절차 병행 확인 |
| 인접 지표 및 경사계 계측 주기 | KDS 21 30 00 / 발주처 지시공문 | 계측 주기 강화 (주 2회) | 계측계획서 상 주 2회 계측 및 일일 보고 체계 수립 | **PASS (적합)** | 발주처 강화 지시사항 정상 반영 |

# 5. 종합 감리 검토의견 및 시공사 조치 지시사항

총괄 판정: 본 시공계획서 및 구조계산서 검토 결과, 건설기술 진흥법에 따른 일반 안전관리 항목은 적정하나, KDS 21 30 00 기준 대비 가설 버팀보의 계산 안전율($F_s = 1.07$)이 법적 최소 요구치($1.25$)에 미달함.

시공사 조치 지시사항:

1단 버팀보 규격을 기존 H-300x300x10x15에서 H-350x350x12x19 계열로 단면 상향하거나 수평 지지간격을 축소할 것.

수정된 단면력 및 안전율을 반영한 구조계산서 재산정본을 첨부하여 시공계획서를 보완 재제출할 것.

감리단의 최종 승인 전 해당 구간에 대한 선행 굴착을 엄격히 금지함.

작성일: 2026년 08월 29일
주식회사 삼우씨엠건축사사무소 건설사업관리단 (인)